## Tabelle1
PARMELTEC DACHCZ Abklärung V3.1
Basisdaten zum Projekt
Angaben zum Projekt
Projekt
Datum der Abklärung |  |  |  | Abklärung durch
Übergeordnetes Netz
Bezeichnung |  | Test
Skün |  | 100 | MVA | Netzkurzschlussleistung des übergeordneten Netzes (ohne Angaben ca. 100MVA)
Uün |  | 16.5 | kV | verkettete Spannung des übergeordneten Netzes (meist höher als Nennspannung)
Winkel |  | 80 | ° | Impedanzwinkel Einspeisung (bei Hoch- und Höchstpannung 75-85°/bei NS 25°)
Verknüpfungspunkt
Bezeichnung |  | HAK
Uv |  | 0.4 | kV | Netznennspannung am Verknüpfungspunkt
Inv |  | 80 | A | Nennstrom am Verknüpfungspunkt/HAK Sicherung
Sa |  | 55.4256 | kVA | Vertragliche Anschlussleistung (NS HAK Sicherung in kVA)
SkV (DACHCZ) |  | 0.0021716 | MVA | min. Netzkurzschlussleistung am V (berechnet nach DACHCZ) - Berechnung gemäss Seite 3ff
Phinetz |  | 16.9503 | ° | Netzwinkel am Verknüpfungspunkt
Verhältnis Skv/Sa |  | 0.03918
Angaben zur Anlage (Beurteilung von Spannungsänderungen und Flicker)
Nenndaten Total
Beschreibung
Ubem |  | 0.4 | kV | Antriebsnennspannung(für OS Beurteilung relevant-kann von Spannung am Verknüpfungspunkt abweichen)
Pn | PV neg. | 30 | kW | Wirkleistung im Dauerbetrieb (Motor+Anlaufhilfe) /für einphasisge Beurteilung -> einphasige Leistung
PF |  | 0.85 |  | cosphi/PF im Dauerbetrieb (Motoren ohne FU ca. 0.85 / FU ca. 0.9 / PV =1)
Qn |  | 18.5923 | kVar | Blindleistung im Dauerbetrieb
Sn |  | 35.2941 | kVA | Scheinleistung im Dauerbetrieb
In |  | 50.9427 | A | Nennstrom
Anlauf/Erzeuger (Beurteilung von Spannungsänderungen/Spannungsanhebungen und Flicker)
Beschreibung
Anlauf/Erzeuger |  | Frequenzumrichter |  | Auswahl des Anlaufverfahrens (PV Anlage --> kein)
einphasig |  | nein
Ia/In |  | 1.1 |  | Verhältnis Anlaufstrom zu Nennstrom
Ia/In (Handeingabe) |  |  |  | Verhältnis Anlaufstrom zu Nennstrom --> Wenn auf dem Anschlussgesuch angegeben
cosphi anlauf |  | 0.9 |  | cosphi im Anlauf (Softstarter, Y/D u. Direktanlauf ca. 0.2-0.6 - Umrichter ca. 0.9)
Ia |  | 56.0369 | A | Anlaufstrom (Direkt 5-8 In, Y/D 4-6 In, Softstarter 3-5 In, und FU 1.1-1.2)
Delta_Sa |  | 38.8235 | kVA | Scheinleistung im Anlauf
PhiLast |  | 25.8419 | ° | Winkel der Laständerung (wird für Berechnung von d_max benötigt)
Anläufe/h |  | 3 | 1/h | Anläufe pro Stunde (PV Anlage --> 1 damit Grenzwert 3%)
Anläufe |  | 0.05 | 1/min | Anläufe pro Minute
dmax |  | 3% |  | Grenzwert für schnelle Spannungsänderungen (schaltbedingt) bzw. max. zul. Spannungsanhebung
dmax (lastbedingt) |  | 6% |  | Grenzwert für langsame Spannungsänderungen (lastbedingt) - Beurteilung HAK Sicherung
Pulszahl |  | 6 |  | Direktanlauf und Y/D=0, FU und Softstart=6, AFE-Umrichter=99
Vereinfachte OS Abklärung (bei Verwendung von Starthilfen erforderlich)
Sos | Sa | 38.8235 | kVA | Oberschwingungslast
1. Beurteilung der Spannungsänderung
Schnelle Spannungsänderungen (schaltbedingt) / Spannungsanhebung bei Erzeugung
Delta Sa |  | 38.8235 | kVA | (4-19) | Leistungsänderung im Anlauf
mit Berücksichtigung der Netz- und Lastwinkel
d |  | 1777% |  | (4-1) | relative Spannungsänderung in %
ungünstigster Fall oder bei unbekanntem Lastwinkel
dmax |  | 1788% |  |  | max. relative Spannungsänderung in % (cosinus Ausdruck = 1)
Beurteilung der Spannungsänderungen
mit Netzwinkel |  | Grenzwertüberschreitungen bei Spannungsänderungen
ungünstigster Fall |  | Grenzwertüberschreitungen bei Spannungsänderungen
Langsame Spannungsänderungen (lastbedingt aus HAK Sicherung dreiphasig)
Sa |  | 55.4256 | kVA |  | Anlagenleistung
mit Berücksichtigung der Netz- und Lastwinkel
d |  | 2407% |  | (4-1) | relative Spannungsänderung in %
ungünstigster Fall oder bei unbekanntem Lastwinkel
dmax |  | 2552% |  |  | max. relative Spannungsänderung in % (cosinus Ausdruck = 1)
Beurteilung der langsamen Spannungsänderungen
mit Netzwinkel |  | 0
ungünstigster Fall |  | Grenzwertüberschreitungen bei Spannungsänderungen
2. Vereinfachte OS Abklärung
Parameter für vereintfachte OS Abklärung:
Verhältnis SkV/Sa |  | 0.03918
Verhältnis Sos/Sa |  | 0.70046
Linie für |  | Horizontale Linie |  | Vertikale Linie |  | Bewertung des Oberschwingungslastanteiles
Grenzwert |  | Sos/Sa |  | SkV/Sa |  | b | Grenzwert b
1 | 0.082 | 1 | 0.70046 | 0.03918 | 0.1 | 3.5388 | 0.082 | Weitere Abklärungen notwendig
500 | 1.8336 | 1000 | 0.70046 | 0.03918 | 1
Sos/Sa
SkV/SA
3. Minimale Netzkurzschlussleistung nach DACHCZ (Teil 1)
3.2.1 Impendanz des übergeordneten Netzes
Skün |  | 100 | MVA |  | Netzkurzschlussleistung des übergeordneten Netzes (ohne Angaben ca. 100MVA)
Uün |  | 16.5 | kV |  | verkette Spannung mit der das übergeordneten Netzes
Winkel |  | 80 | ° |  | Impedanzwinkel des übergeordneten Netzes (bei Hoch- und Höchstpannung 75-85°)
Zün |  | 2.7225 | Ohm | (3-2) | Impedanz des übergeordneten Netzes
Rün |  | 0.47276 | Ohm | (3-3) | Wirkwiderstand des übergeordneten Netzes
Xün |  | 2.6811 | Ohm | (3-4) | Blindwiderstand des übergeordneten Netzes
3.2.2 Transformatorenimpedanz (Tabelle 3-1 / 3-2)
Urt |  | 0.4 | kV |  | Bezugsspannung für Kurzschlussberechnung = Uv
#REF!
Anzahl und Typen der parallell geschalteten Transformatoren eintragen !!!
|  | Anzahl | Srt [MVA] | uk [%] | ur [%] | Rt [Ohm] | ux [%] | Xt [Ohm] | 1/Rt | 1/Xt
DACHCZ uk=4%
DACHCZ 50kVA |  |  | 0.05 | 4 | 1.5 | 0 | 3.7081 | 0 | 0 | 0
DACHCZ 75kVA |  |  | 0.075 | 4 | 1.5 | 0 | 3.7081 | 0 | 0 | 0
DACHCZ 100kVA |  |  | 0.1 | 4 | 1.5 | 0 | 3.7081 | 0 | 0 | 0
DACHCZ 125kVA |  |  | 0.125 | 4 | 1.5 | 0 | 3.7081 | 0 | 0 | 0
DACHCZ 160kVA |  |  | 0.16 | 4 | 1.5 | 0 | 3.7081 | 0 | 0 | 0
DACHCZ 200kVA |  |  | 0.2 | 4 | 1.5 | 0 | 3.7081 | 0 | 0 | 0
DACHCZ 250 kVA |  |  | 0.25 | 4 | 1.5 | 0 | 3.7081 | 0 | 0 | 0
DACHCZ 315kVA |  |  | 0.315 | 4 | 1.5 | 0 | 3.7081 | 0 | 0 | 0
DACHCZ 400kVA |  | 1 | 0.4 | 4.53 | 1.5 | 0.006 | 4.2744 | 0.017098 | 166.6667 | 58.4871
DACHCZ 500kVA |  |  | 0.5 | 4 | 1.2 | 0 | 3.8158 | 0 | 0 | 0
DACHCZ 630kVA |  |  | 0.63 | 4.67 | 1.2 | 0 | 4.5132 | 0 | 0 | 0
DACHCZ uk=6% | [8 empty] | 0 | 0
DACHCZ 250 kVA |  |  | 0.25 | 6 | 1.4 | 0 | 5.8344 | 0 | 0 | 0
DACHCZ 315kVA |  |  | 0.315 | 6 | 1.3 | 0 | 5.8575 | 0 | 0 | 0
DACHCZ 400kVA |  |  | 0.4 | 6 | 1.3 | 0 | 5.8575 | 0 | 0 | 0
DACHCZ 500kVA |  |  | 0.5 | 6 | 1.2 | 0 | 5.8788 | 0 | 0 | 0
DACHCZ 630kVA |  |  | 0.63 | 6 | 1.2 | 0 | 5.8788 | 0 | 0 | 0
Oltransformatoren (Quelle NEPLAN Bibliothek) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIN 42500 (Oil) 1000 kVA |  |  | 1 | 6 | 1.05 | 0 | 5.9074 | 0 | 0 | 0
DIN 42500 (Oil) 1250 kVA |  |  | 1.25 | 6 | 1.06 | 0 | 5.9056 | 0 | 0 | 0
DIN 42500 (Oil) 1600 kVA |  |  | 1.6 | 6 | 1.06 | 0 | 5.9056 | 0 | 0 | 0
DIN 42500 (Oil) 2500 kVA |  |  | 2.5 | 6 | 1.06 | 0 | 5.9056 | 0 | 0 | 0
Giessharztranformatoren (Quelle NEPLAN Bibliothek) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIN 42523 (Gh) 100 kVA |  |  | 0.1 | 4 | 1.8 | 0 | 3.5721 | 0 | 0 | 0
DIN 42523 (Gh) 160 kVA |  |  | 0.16 | 4 | 1.53 | 0 | 3.6958 | 0 | 0 | 0
DIN 42523 (Gh) 250 kVA |  |  | 0.25 | 4 | 1.28 | 0 | 3.7897 | 0 | 0 | 0
DIN 42523 (Gh) 400 kVA |  |  | 0.4 | 4 | 1.15 | 0 | 3.8311 | 0 | 0 | 0
DIN 42523 (Gh) 630 kVA |  |  | 0.63 | 4 | 1.08 | 0 | 3.8514 | 0 | 0 | 0
DIN 42523 (Gh) 1000 kVA |  |  | 1 | 6 | 0.93 | 0 | 5.9275 | 0 | 0 | 0
DIN 42523 (Gh) 1600 kVA |  |  | 1.6 | 6 | 0.84 | 0 | 5.9409 | 0 | 0 | 0
DIN 42523 (Gh) 2500 kVA |  |  | 2.5 | 6 | 0.8 | 0 | 5.9464 | 0 | 0 | 0
Trockentranformatoren (Quelle NEPLAN Bibliothek) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIN 42524 (Tr) 100 kVA |  |  | 0.1 | 4 | 1.8 | 0 | 3.5721 | 0 | 0 | 0
DIN 42524 (Tr) 160 kVA |  |  | 0.16 | 4 | 1.53 | 0 | 3.6958 | 0 | 0 | 0
DIN 42524 (Tr) 250 kVA |  |  | 0.25 | 4 | 1.36 | 0 | 3.7617 | 0 | 0 | 0
DIN 42524 (Tr) 400 kVA |  |  | 0.4 | 4 | 1.23 | 0 | 3.8062 | 0 | 0 | 0
DIN 42524 (Tr) 630 kVA |  |  | 0.63 | 6 | 1.26 | 0 | 5.8662 | 0 | 0 | 0
DIN 42524 (Tr) 1000 kVA |  |  | 1 | 6 | 1.15 | 0 | 5.8888 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Rt [Ohm] |  | Xt [Ohm]
[6 empty] | 0.006 |  | 0.017098
3. Minimale Netzkurzschlussleistung nach DACHCZ (Teil 2)
3.2.3 Leitungsimpendanz (Tabelle 3-4) / Mittel- oder Niederspannungsnetz
[6 empty] | Tab. 3-4 | Tab. 3-4 |  | (3-10) | (3-11) | (3-13)
Typ | Querschnitt | Länge | Teilstück 1 | Teilstück 2 | Teilstück 3 | Rlbelag | Xlbelag | Alpha | Rl20 | Xl | Rlwar
| mm2 | km | km | km | km | Ohm/km | Ohm/km | Cu/Al | Ohm | Ohm | Ohm
Kunsstoff- | 25 | 0 |  |  |  | 1.2 | 0.075 | 0.00403 | 0 | 0 | 0
Edkabel | 50 | 0 |  |  |  | 0.641 | 0.07 | 0.00403 | 0 | 0 | 0
Vierleiter- | 95 | 0 |  |  |  | 0.32 | 0.068 | 0.00403 | 0 | 0 | 0
AI | 150 | 0 |  |  |  | 0.206 | 0.068 | 0.00403 | 0 | 0 | 0
| 240 | 0 |  |  |  | 0.125 | 0.066 | 0.00403 | 0 | 0 | 0
Kunststoff- | 16 | 0 |  |  |  | 1.15 | 0.077 | 0.00392 | 0 | 0 | 0
Erdkabel | 25 | 0 |  |  |  | 0.727 | 0.075 | 0.00392 | 0 | 0 | 0
Vierleiter- | 35 | 0 |  |  |  | 0.524 | 0.073 | 0.00392 | 0 | 0 | 0
Cu | 50 | 0 |  |  |  | 0.387 | 0.07 | 0.00392 | 0 | 0 | 0
| 95 | 360 | 100 | 260 |  | 0.193 | 0.068 | 0.00392 | 69.48 | 24.48 | 80.3745
| 120 | 0 |  |  |  | 0.153 | 0.067 | 0.00392 | 0 | 0 | 0
| 150 | 0 |  |  |  | 0.124 | 0.067 | 0.00392 | 0 | 0 | 0
| 240 | 0 |  |  |  | 0.078 | 0.067 | 0.00392 | 0 | 0 | 0
Aldrey- | 16 | 0 |  |  |  | 2.096 | 0.313 | 0.00403 | 0 | 0 | 0
Freileitungen | 25 | 0 |  |  |  | 1.37 | 0.303 | 0.00403 | 0 | 0 | 0
| 35 | 0 |  |  |  | 0.967 | 0.286 | 0.00403 | 0 | 0 | 0
| 50 | 0 |  |  |  | 0.671 | 0.276 | 0.00403 | 0 | 0 | 0
| 70 | 0 |  |  |  | 0.507 | 0.265 | 0.00403 | 0 | 0 | 0
| 95 | 0 |  |  |  | 0.358 | 0.252 | 0.00403 | 0 | 0 | 0
Cu- | 6 | 0 |  |  |  | 3.01 | 0.358 | 0.00392 | 0 | 0 | 0
Freileitungen | 10 | 0 |  |  |  | 1.786 | 0.337 | 0.00392 | 0 | 0 | 0
| 16 | 0 |  |  |  | 1.123 | 0.315 | 0.00392 | 0 | 0 | 0
| 25 | 0 |  |  |  | 0.738 | 0.305 | 0.00392 | 0 | 0 | 0
| 35 | 0 |  |  |  | 0.519 | 0.286 | 0.00392 | 0 | 0 | 0
| 50 | 0 |  |  |  | 0.361 | 0.276 | 0.00392 | 0 | 0 | 0
Isolierte | 25 | 0 |  |  |  | 1.2 | 0.082 | 0.00403 | 0 | 0 | 0
Freileitungen | 50 | 0 |  |  |  | 0.641 | 0.079 | 0.00403 | 0 | 0 | 0
Lufthängekabel | 70 | 0 |  |  |  | 0.443 | 0.075 | 0.00403 | 0 | 0 | 0
| 95 | 0 |  |  |  | 0.32 | 0.075 | 0.00403 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Rlt | Xlt | Rltwarm
Gesamte Leitungslänge |  | 360 |  |  |  |  | Widerstand bei 20° | Ohm | 69.48 | 24.48 | 80.3745
3.3 Netzimpedanzen und Kurzschlusströme am Verknüpfungspunkt
20°
Rün |  | 0.47276 | Ohm
Xün |  | 2.6811 | Ohm
üt1 |  | 41.25 |  |  | Übersetzungverhältnis des Trafo auf Verknüpfungspunkt
Rünv |  | 0.00027784 | Ohm | (3-14) | Wirkwiderstand des übergeordneten Netzes am Verknüpfungspunkt
Xünv |  | 0.0015757 | Ohm | (3-15) | Blindwiderstand des übergeordneten Netzes am Verknüpfungspunkt
Rt |  | 0.006 | Ohm |  | Wirkwiderstand der Transformationen
Xt |  | 0.017098 | Ohm |  | Blindwiderstand der Transformationen
Zt |  | 0.01812 | Ohm |  | Impedanz der Transformatoren
Rlt |  | 69.48 | Ohm |  | Wirkwiderstand der Leitungen
Xlt |  | 24.48 | Ohm |  | Blindwiderstand der Leitungen
Zlt |  | 73.6664 | Ohm |  | Impedanz der Leitungen
Rv |  | 69.4863 | Ohm | (3-23) | Gesamter Wirkwiderstand am Verknüpfungspunkt
Xv |  | 24.4987 | Ohm | (3-24) | Gesamter Blindwiderstand am Verknüpfungspunkt
Netzwinkel |  | 19.421 | ° | (3-26) | Netzimpedanzwinkel am Verknüpfungspunkt
Zv |  | 73.6785 | Ohm | (3-25) | Gesamte Impedanz am Verknüpfungspunkt
Uv |  | 0.4 | kV |  | Nennspannung am Verknüpfungspunkt
Skv20 |  | 0.0021716 | MVA | Netzkurzschlussleistung am Verknüpfungspunkt bei 20°
ik3p bzw. ikmax |  | 0.0031344 | kA | Dreipoliger Kurzschlussstrom (ikmax gemäss NIN2010)
warm
Rv70 |  | 80.3807 | Ohm |  | Gesamter Wirkwiderstand am Verknüpfungspunkt
Xv70 |  | 24.4987 | Ohm |  | Gesamter Blindwiderstand am Verknüpfungspunkt
Netzwinkel |  | 16.9503 | ° | (3-26) | Netzimpedanzwinkel am Verknüpfungspunkt
Zv70 |  | 84.0312 | Ohm
Skvwarm |  | 0.0019041 | MVA | min. Netzkurzschlussleistung am Verknüpfungspunkt
ik3pmin |  | 0.0027483 | kA | min. Dreipoliger Kurzschlussstrom
ik1p |  | 0.0015672 | kA | Einpoliger Kurzschlussstrom - relevant für Nullung (50% von ik3p)
4. Sicherungsberechnung gemäss Tabelle VSE
Nennstrom [A] | Auslösung 120s (Netz) |  | Auslösung 5s (HAK)
6 |  | OK | 27 | Nicht OK |  | Die Nullungsbedingungen werden gemäss Lehrmittel
10 | 28 | Nicht OK | 46 | Nicht OK |  | VSE Berufsprüfung/Meisterprüfung bei 20° überprüft.
16 | 45 | Nicht OK | 70 | Nicht OK |  | Für Spannungsabfallberechnungen gilt gemäss diesem
20 | 52 | Nicht OK | 90 | Nicht OK |  | Lehrmittel 60° für Kabelleitungen und 80° für Freileitungen
25 | 65 | Nicht OK | 115 | Nicht OK
35 | 92 | Nicht OK | 190 | Nicht OK
40 | 110 | Nicht OK | 200 | Nicht OK
50 | 125 | Nicht OK | 270 | Nicht OK
63 | 190 | Nicht OK | 360 | Nicht OK
80 | 260 | Nicht OK | 440 | Nicht OK
100 | 305 | Nicht OK | 600 | Nicht OK
125 | 390 | Nicht OK | 750 | Nicht OK
160 | 500 | Nicht OK | 980 | Nicht OK
200 | 680 | Nicht OK | 1200 | Nicht OK
250 | 820 | Nicht OK | 1500 | Nicht OK
315 | 1080 | Nicht OK | 2100 | Nicht OK
400 | 1190 | Nicht OK | 2800 | Nicht OK
500 | 1800 | Nicht OK | 3600 | Nicht OK
630 | 2600 | Nicht OK | 5100 | Nicht OK
5. Detaillierte OS Abklärung nach DACHCZ
Zusammenfassung Grundlagendaten OS Beurteilung
Kurzschlussleistung |  |  |  | (MVA) | 0.0021716 | SKV Netzkurzschlussleistung am V
Anschlussleistung |  |  |  | (kVA) | 55.4256 | SA Gesamtanlage
Anschlusstrom |  |  |  | (A) | 80 | Bemessungsstrom Gesamtanlage am V
Netzspannung |  |  |  | (kV) | 0.4 | Nennspannung Verknüpfungspunkt
Antriebsnetzspannung |  |  |  | (kV) | 0.4 | Bemessungsspannung Antrieb
Gesamtleistung |  |  |  | kVA | 38.8235 | Spitzenlast OS_Erzeuger
Powerfaktor |  |  |  | PF | 0.9 | Mittlerer Leistungsfaktor
RMS Strom am Antrieb |  |  |  | A | 56.0369 | RMS Strom im Anlauf
Grundschwingungsstrom am Antrieb |  |  |  | A | 51.3948 | 50Hz Stromanteil
RMS Strom am V |  |  |  | A | 56.0369 | RMS Strom am V
Grundschwingungsstrom am V |  |  |  | A | 51.3948 | 50Hz Stromanteil am V
Pulszahl |  |  |  | n | 6 | Pulszahl des OS Ereugers
Harm. |  | OS - Beurteilung gemäss Technischer Regel D - A - CH - CZ 301/004 | [6 empty] | Filterleistung
| Faktor | OS-Strom |  |  |  |  | OS-Spannung |  | NS-Seite
gradzahlige |  | OS-Strom - Emissionsgrenzwerte |  |  | zulässig | Grenzwert- | VSE 2.72 | zulässige | Ue HS/NS
ungradzahlige | pv | OS-Spektrum | OS Strom NS | OS Strom am V | am V | überschrei- | Zul. U-Beitrag | OS-Spannung | 1 | Hilftabelle
Vielfache von 3 |  | % des RMS | A | A | A | tungen | % UNenn | % UNenn | Ampère | für NEPLAN
3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.095011 |  | 18.2702 | 5 | 0 | 3 | 0
5 | 15 | 35 | 19.6129 | 19.6129 | 0.23753 | !!! | 21.9242 | 6 | 19.3754 | 5 | 19.6129
7 | 10 | 15 | 8.4055 | 8.4055 | 0.15835 | !!! | 18.2702 | 5 | 8.2472 | 7 | 8.4055
11 | 5 | 7.5 | 4.2028 | 4.2028 | 0.079176 | !!! | 12.7891 | 3.5 | 4.1236 | 11 | 4.2028
13 | 4 | 6 | 3.3622 | 3.3622 | 0.063341 | !!! | 10.9621 | 3 | 3.2989 | 13 | 3.3622
17 | 2 | 4 | 2.2415 | 2.2415 | 0.03167 | !!! | 7.3081 | 2 | 2.2098 | 17 | 2.2415
19 | 1.5 | 3 | 1.6811 | 1.6811 | 0.023753 | !!! | 6.4311 | 1.76 | 1.6574 | 19 | 1.6811
23 | 1 | 2.5 | 1.4009 | 1.4009 | 0.015835 | !!! | 5.1522 | 1.41 | 1.3851 | 23 | 1.4009
25 | 1 | 2 | 1.1207 | 1.1207 | 0.015835 | !!! | 4.6406 | 1.27 | 1.1049 | 25 | 1.1207
29 | 1 | 1.8 | 1.0087 | 1.0087 | 0.015835 | !!! | 3.8733 | 1.06 | 0.99283 | 29 | 1.0087
31 | 1 | 1.6 | 0.89659 | 0.89659 | 0.015835 | !!! | 3.5444 | 0.97 | 0.88076 | 31 | 0.89659
35 | 1 | 1.4 | 0.78452 | 0.78452 | 0.015835 | !!! | 3.0328 | 0.83 | 0.76868 | 35 | 0.78452
37 | 1 | 1.2 | 0.67244 | 0.67244 | 0.015835 | !!! | 2.8136 | 0.77 | 0.65661 | 37 | 0.67244
41 | 1 | 0.8 | 0.4483 | 0.4483 | 0.015835 | !!! | 2.4482 | 0.67 | 0.43246 | 41 | 0.4483
43 | 1 | 0.6 | 0.33622 | 0.33622 | 0.015835 | !!! | 2.302 | 0.63 | 0.32039 | 43 | 0.33622
47 | 1 | 0.5 | 0.28018 | 0.28018 | 0.015835 | !!! | 2.0097 | 0.55 | 0.26435 | 47 | 0.28018
49 | 1 | 0.5 | 0.28018 | 0.28018 | 0.015835 | !!! | 1.9001 | 0.52 | 0.26435 | 49 | 0.28018
Summe Oberschwingungsstrome |  | A | 22.332 | 22.332 | 0.32385 |  |  |  | Filterstrom
THDi (%) NS Seite | Summe der OS-Ströme / IAntr |  | 39.85% | [5 empty] | 22.0293
THDi (%) am V | Summe der OS-Ströme / ISA |  |  | 27.91% | überschriiten |  |  |  | 1.2 | Sicherheitsfaktor
THDiA (%) am V | zulässiger THDi bezogen auf SkV |  |  | 0.3959% |  |  |  |  | 26.4352 | Filtergrösse
Sepktren für detaillierte OS Abklärungen (in % des RMS Stromes)
Ordnungszahl | OS Spektrum 6-pulsig | OS Spektrum 12-pulsig | OS Spektrum 18-pulsig | OS Spektrum 24-pulsig | OS Spektrum AFE | OS Spektrum sinusförmig | OS Spektrum Solar
3 |  |  | 0.4561 |  | 0.5493 | 1 | 0.26234
5 | 35 | 1.5 | 2.8173 | 1 | 1.095 | 0.8 | 0.22135
7 | 15 | 1 | 2.3836 | 1 | 1.975 | 0.75 | 0.86203
11 | 7.5 | 6 | 1.1015 | 1 | 0.65773 | 0.7 | 0.18704
13 | 6 | 4 | 0.39274 | 1 | 0.96625 | 0.65 | 0.10862
17 | 4 | 0.5 | 3.7952 | 1 | 0.57057 | 0.6 | 0.06771
19 | 3 | 0.2 | 2.8484 | 1 | 0.68749 | 0.55 | 0.064857
23 | 2.5 | 2 | 0.65308 | 2 | 0.8 | 0.5 | 0.028285
25 | 2 | 2 | 0.48741 | 2 | 0.75 | 0.45 | 0.032336
29 | 1.8 | 0.5 | 0.22814 | 0.5 | 0.44445 | 0.4 | 0.034097
31 | 1.6 | 0.5 | 0.26165 | 0.5 | 0.24339 | 0.35 | 0.017971
35 | 1.4 | 1 | 0.49087 | 0.5 | 0.21189 | 0.3 | 0.096214
37 | 1.2 | 1 | 0.44137 | 0.5 | 0.16931 | 0.25 | 0.061197
41 | 0.8 | 0.5 | 0.26597 | 0.5 | 0.11109 | 0.2 | 0.016362
43 | 0.6 | 0.5 | 0.24954 | 0.5 | 0.087575 | 0.2 | 0.019551
47 | 0.5 | 0.5 | 0.13253 | 0.75 | 0.092066 | 0.2 | 0.030677
49 | 0.5 | 0.5 | 0.15663 | 0.75 | 0.070092 | 0.2 | 0.019265